## Slide 1
Valoração dos Serviços de Usinas Hidroelétricas e Proposições Comerciais
Executoras:
Projeto P&D PD-00403-0055-2022
Proponente:

## Slide 2: Apresentação preliminar: resultados DA avaliação dos atributos de flexibilidade, atendimento de ponta e serviços ancilares
Etapa 1: Valoração dos Serviços e Benefícios Sistêmicos das UHEs por meio de modelagem computacional do SIN

## Slide 3: Sumário
Objetivo e Escopo
Etapas
  Diagnóstico e validação da metodologia
  Prognóstico e aplicação da metodologia
Estudos de caso
  Premissas
  Dados
Resultados
  Modulação/sazonalização
  Rampas de potência
Discussão

## Slide 4: Objetivo e Escopo
Identificar e quantificar os benefícios sistêmicos, não reconhecidos ou inadequadamente remunerados no arcabouço regulatório vigente, relacionados aos serviços de rede prestados pelos geradores, em especial os hidrelétricos, assim contribuindo para a confiabilidade do SIN.

## Slide 5: Sumário
Etapas
  Diagnóstico e validação da metodologia
  Prognóstico e aplicação da metodologia
Estudos de caso
  Premissas
  Dados
Resultados
  Modulação/sazonalização
  Rampas de potência
Discussão

## Slide 6: Metodologia de Cálculo de Indicadores de Flexibilidade: Etapa 1 - Validação
Objetivos
    Diagnóstico e validação da metodologia
    Referência: histórico da operação (SIN e UHEs)
Base de dados (ONS)
    Configuração do SIN: expansão realizada
    Características de UHEs: vigentes no histórico
    Curva de carga: evolução realizada no histórico
Estudos de caso
    UHEs selecionadas: Salto Santiago e Jaguara
    Avaliar benefícios de cada serviço em cada UHE
    Identificar períodos relevantes para cada serviço/UHE
Critérios para valorar os benefícios:
    Referência: CMOh (por subsistema)
    Contabilização: valores realizados (R$/MWh)

## Slide 7
Objetivos
    Prognóstico e aplicação da metodologia
    Referência: histórico + resultados (DESSEM)
Base de dados (ONS)
    Configuração do SIN: expansão realizada
    Características de UHEs selecionadas: what-ifs
    Curva de carga: evolução realizada no histórico
Estudos de caso
    UHEs selecionadas: Salto Santiago e Jaguara
    Avaliar ganhos potenciais:
          Repotenciação e/ou modernização
          Relaxamento de restrições conjunturais
Critérios para valorar os benefícios:
    Referência: CMOh por subsistema (R$/MWh)
    Contabilização: valores realizados + calculados (DESSEM)
Metodologia de Cálculo de Indicadores de Flexibilidade: Etapa 2 - Aplicação

## Slide 8: Sumário
Etapas
  Diagnóstico e validação da metodologia
  Prognóstico e aplicação da metodologia
Estudos de caso
  Premissas
  Dados de entrada
Resultados
  Modulação/sazonalização
  Rampas de potência
Discussão

## Slide 9: Premissas e dados de entrada
Validação: aplicação da metodologia de valoração de cada serviço de flexibilidade (modulação/sazonalização e rampa) para duas UHEs no período de 01.2019 - 12.2022.
Fonte de dados: Portal Dados Abertos do ONS.
Variável | Período de análise | Discretização temporal | Discretização espacial | Unidade
Geração hidrelétrica | 01.2019 – 12.2022 | Horária | Usina | MWh/h
Curva de carga |  | Horária | Subsistema | MWh/h
CMO |  | Semi-horária | Subsistema | R$/MWh
Hidrelétricas | Unidade | Jaguara | Salto Santiago
Subsistema | - | SE/CO | S
Potência | MW | 420 | 1.420,0
Geração Mínima | MWh/h | 0,0 | 0,0
1º quartil |  | 160,3 | 0,0
Mediana |  | 199,6 | 600,2
Média |  | 225,4 | 628,2
3º quartil |  | 298,7 | 1.142,6
Geração Máxima |  | 405,5 | 1.419,5
Compilação de dados e tratamento inicial: planilhas Excel
Tratamento final e geração de indicadores de valor, elaboração de tabelas e figuras: R, Python e Excel

## Slide 10: Premissas e dados de entrada
Curva de carga [MWh/h] | SE/CO | S
Carga Mínima | 21.658 | 5.756
1º quartil | 33.961 | 9.864
Mediana | 38.475 | 11.827
Média | 38.353 | 11.684
3º quartil | 42.819 | 13.385
Carga Máxima | 52.889 | 18.925
Custo Marginal de Operação [R$/MWh] | SE/CO | S
CMO mínimo | -6,18 | 0,00
1º quartil | 26,83 | 13,67
Mediana | 94,28 | 102,72
Média | 226,68 | 218,23
3º quartil | 238,75 | 245,09
CMO máximo | 3.524,91 | 3.407,73
Nota: 2% dos dados faltantes. Dias faltantes retirados da análise

## Slide 11: Sumário
Etapas
  Diagnóstico e validação da metodologia
  Prognóstico e aplicação da metodologia
Estudos de caso
  Premissas
  Dados
Resultados
  Modulação/sazonalização
  Rampas de potência
Discussão

## Slide 12: Jaguara: geração anual (realizada x modulada)
2019
2021
2020
2022

## Slide 13: Jaguara: benefícios mensais de modulação/sazonalização
2019
2021
2020
2022
Nota: Em vermelho, tem-se o perfil do CMO médio mensal.
Mês | CMO - média mensal [R$/MWh]
Jan | 189
fev | 453
Mar | 234
Abr | 173
Mai | 108
Jun | 50
Jul | 181
Ago | 233
Set | 233
Out | 356
Nov | 437
Dez | 221
Mês | CMO - média mensal [R$/MWh]
Jan | 319
fev | 143
Mar | 68
Abr | 0
Mai | 52
Jun | 105
Jul | 87
Ago | 82
Set | 99
Out | 305
Nov | 560
Dez | 303
Mês | CMO - média mensal [R$/MWh]
Jan | 255
fev | 162
Mar | 118
Abr | 139
Mai | 243
Jun | 550
Jul | 1,121
Ago | 2,540
Set | 859
Out | 243
Nov | 84
Dez | 69
Mês | CMO - média mensal [R$/MWh]
Jan | 53
fev | 10
Mar | 17
Abr | 23
Mai | 26
Jun | 46
Jul | 65
Ago | 75
Set | 40
Out | 5
Nov | 0
Dez | 0

## Slide 14: Jaguara: benefícios anuais de modulação/sazonalização
Ano | Geração | Benefício unitário | Benefício total | 
Unidades | MWh | R$/MWh | Milhões R$ | 
2019 | 2.009.579 | 15,70 | 31,54 | 
2020 | 1.888.887 | -6,33 | -11,95 | 
2021 | 1.692.269 | 168,13 | 284,52 | 
2022 | 2.179.825 | 2,18 | 4,76 | 

## Slide 15: S.Santiago: geração anual (realizada x modulada)
2019
2021
2020
2022

## Slide 16: S. Santiago: benefícios mensais de modulação/sazonalização
2019
2021
2020
2022
Nota: Em vermelho, tem-se o perfil do CMO médio mensal.
Mês | CMO - média mensal [R$/MWh]
Jan | 194
fev | 454
Mar | 237
Abr | 174
Mai | 113
Jun | 49
Jul | 181
Ago | 233
Set | 241
Out | 356
Nov | 433
Dez | 222
Mês | CMO - média mensal [R$/MWh]
Jan | 320
fev | 152
Mar | 95
Abr | 0
Mai | 53
Jun | 105
Jul | 87
Ago | 82
Set | 99
Out | 305
Nov | 560
Dez | 302
Mês | CMO - média mensal [R$/MWh]
Jan | 254
fev | 162
Mar | 118
Abr | 143
Mai | 246
Jun | 549
Jul | 1120
Ago | 2540
Set | 859
Out | 242
Nov | 84
Dez | 69
Mês | CMO - média mensal [R$/MWh]
Jan | 53
fev | 10
Mar | 18
Abr | 23
Mai | 26
Jun | 46
Jul | 65
Ago | 75
Set | 40
Out | 5
Nov | 0
Dez | 0

## Slide 17: S.Santiago: benefícios anuais de modulação/sazonalização
Ano | Geração | Benefício unitário | Benefício total | 
Unidades | MWh | R$/MWh | Milhões R$ | 
2019 | 6.316.719 | -0,52 | -3,29 | 
2020 | 3.266.781 | 21,55 | 70,39 | 
2021 | 4.602.356 | 236,99 | 1090,73 | 
2022 | 7.037.444 | 1,84 | 12,97 | 

## Slide 18: Jaguara x S.Santiago: geração (2021)
Salto Santiago
Benefício unitário anual: 236,99 R$/MWh
Jaguara
Benefício unitário anual: 168,13 R$/MWh
Mês | CMO - média mensal
jan | 255
fev | 162
mar | 118
abr | 139
mai | 243
jun | 550
jul | 1121
ago | 2540
set | 859
out | 243
nov | 84
dez | 69
SE
Mês | CMO - média mensal
jan | 254
fev | 162
mar | 118
abr | 143
mai | 246
jun | 549
jul | 1120
ago | 2540
set | 859
out | 242
nov | 84
dez | 69
Sul
Nas horas de CMO mais alto, a folga entre a geração realizada e a modulada em Salto Santiago supera a de Jaguara, indicando maior contribuição proporcional de Salto Santiago para o balanceamento do sistema, em base anual.

## Slide 19: Jaguara x S.Santiago: geração (2022)
Salto Santiago
Benefício unitário anual: 1,84 R$/MWh
Jaguara
Benefício unitário anual: 2,18 R$/MWh
Mês | CMO - média mensal
jan | 53
fev | 10
mar | 17
abr | 23
mai | 26
jun | 46
jul | 65
ago | 75
set | 40
out | 5
nov | 0
dez | 0
SE
Mês | CMO - média mensal
jan | 53
fev | 10
mar | 18
abr | 23
mai | 26
jun | 46
jul | 65
ago | 75
set | 40
out | 5
nov | 0
dez | 0
Sul
Contribuição líquida pequena, porém positiva, tanto de Salto Santiago como de Jaguara, para o balanceamento do sistema. Salto Santiago gera menos do que sua modulada no início do ano, quando o CMO estava ascendente.

## Slide 20: Jaguara x S.Santiago: benefícios mensais (2019)
Salto Santiago
Benefício unitário anual: -0,52 R$/MWh
Jaguara
Benefício unitário anual: 15,70 R$/MWh
Geração realizada superior à modulada nos meses com CMO mais alto, indicando contribuição favorável ao balanceamento do sistema.
Geração realizada inferior à modulada nos meses com CMO mais alto, sinalizando contribuição levemente desfavorável ao balanceamento do sistema.
Mês | CMO - média mensal
jan | 189
fev | 453
mar | 234
abr | 173
mai | 108
jun | 50
jul | 181
ago | 233
set | 233
out | 356
nov | 437
dez | 221
SE
Mês | CMO - média mensal
jan | 194
fev | 454
mar | 237
abr | 174
mai | 113
jun | 49
jul | 181
ago | 233
set | 241
out | 356
nov | 433
dez | 222
Sul

## Slide 21: Jaguara x S.Santiago: benefícios mensais (2020)
Salto Santiago
Benefício da modulação: 21,55 R$/MWh
Jaguara
Benefício da modulação: -6,33 R$/MWh
Geração realizada inferior à modulada quando CMO está alto, resultando em contribuição ligeiramente negativa ao balanceamento do sistema.
Geração realizada supera a modulada quando CMO está alto, resultando em contribuição positiva ao balanceamento do sistema.
Mês | CMO - média mensal
jan | 319
fev | 143
mar | 68
abr | 0
mai | 52
jun | 105
jul | 87
ago | 82
set | 99
out | 305
nov | 560
dez | 303
SE
Mês | CMO - média mensal
jan | 320
fev | 152
mar | 95
abr | 0
mai | 53
jun | 105
jul | 87
ago | 82
set | 99
out | 305
nov | 560
dez | 302
Sul

## Slide 22: Jaguara x Salto Santiago: benefícios anuais (2019-2022)
2019: Jaguara supera curva de geração modulada no fim do ano, quando o CMO estava mais alto. Santiago gera abaixo da curva de geração modulada nos meses com CMO mais alto, o que explica a diferença de valor de modulação.
2020: Ocorre o inverso ao ano de 2019: Jaguara gera abaixo da sua curva de geração modulada quando o CMO está alto. Santiago gera acima da curva de geração modulada quando o CMO está alto.
2021: Jaguara e Santiago geram mais quando o sistema precisa. Santiago contribui mais para modulação, porque sua geração é maior nas horas de CMO elevado.
2022: Santiago gera abaixo da curva de geração modulada no início do ano, quando o CMO está alto.
Jaguara |  |  | 
Ano | Geração | Benefício unitário | Benefício total
Unidades | MWh | R$/MWh | Milhões R$
2019 | 2.009.579 | 15,70 | 31,54
2020 | 1.888.887 | -6,33 | -11,95
2021 | 1.692.269 | 168,13 | 284,52
2022 | 2.179.825 | 2,18 | 4,76
Salto Santiago |  |  | 
Ano | Geração | Benefício unitário | Benefício total
Unidades | MWh | R$/MWh | Milhões R$
2019 | 6.316.719 | -0,52 | -3,29
2020 | 3.266.781 | 21,55 | 70,39
2021 | 4.602.356 | 236,99 | 1.090,73
2022 | 7.037.444 | 1,84 | 12,97

## Slide 23: Jaguara x Salto Santiago: benefícios anuais (2019-2022)
Jaguara: benefícios de modulação x geração de energia |  |  |  |  |  | 
Ano | Geração | Benefício de modulação |  | Benefício de geração |  | Benefício relativo
Unidades | MWh | R$/MWh | Milhões R$ | R$/MWh | Milhões R$ | %
2019 | 2.009.579 | 15,7 | 31,54 | 258,0 | 518,54 | 6,08%
2020 | 1.888.887 | -6,33 | -11,95 | 181,7 | 343,16 | -3,48%
2021 | 1.692.269 | 168,13 | 284,52 | 683,6 | 1.156,8 | 24,60%
2022 | 2.179.825 | 2,18 | 4,76 | 31,9 | 69,43 | 6,86%
Salto Santiago: benefícios de modulação x geração de energia |  |  |  |  |  | 
Ano | Geração | Benefício de modulação |  | Benefício de geração |  | Benefício relativo
Unidades | MWh | R$/MWh | Milhões R$ | R$/MWh | Milhões R$ | %
2019 | 6.316.719 | -0,52 | -3,29 | 246,7 | 1.558,22 | -0,21%
2020 | 3.266.781 | 21,55 | 70,39 | 221,0 | 721,99 | 9,75%
2021 | 4.602.356 | 236,99 | 1.090,73 | 758,9 | 3.492,69 | 31,23%
2022 | 7.037.444 | 1,84 | 12,97 | 33,8 | 238,18 | 5,45%
Benefícios de geração: CMOh x geração horária

## Slide 24: Sumário
Etapas
  Diagnóstico e validação da metodologia
  Prognóstico e aplicação da metodologia
Estudos de caso
  Premissas
  Dados
Resultados
  Modulação/sazonalização
  Rampas de potência
Discussão

## Slide 25: Metodologia, Premissas e Critérios adotados no cálculo de valor do serviço de rampa.
    O serviço de rampa visa prover o operador do sistema com recursos adicionais aos da reserva de potência operativa (RPO), para atender variações de carga e de geração não contempladas na formação da RPO.
    A rampa disponível é definida pela taxa de tomada de carga da unidade geradora e pelos níveis de potência previstos ou programados em horas consecutivas.
    A disponibilidade de rampa assim definida visa minimizar os seus impactos na programação de geração.
    O índice de rampa é calculado pelo potencial de rampa dividido pela capacidade instalada
    A disponibilidade de rampa (MWh/h), valorada ao CMOh por subsistema (R$/MWh), indica o benefício sistêmico potencial (em R$/h), considerando o perfil (histórico ou simulado) de geração horária.

## Slide 26: Jaguara: benefícios mensais de rampa
2019
2021
2020
2022
Nota: em vermelho, tem-se o perfil do CMO médio mensal.
Mês | CMO - média mensal [R$/MWh]
Jan | 189
fev | 453
Mar | 234
Abr | 173
Mai | 108
Jun | 50
Jul | 181
Ago | 233
Set | 233
Out | 356
Nov | 437
Dez | 221
Mês | CMO - média mensal [R$/MWh]
Jan | 319
fev | 143
Mar | 68
Abr | 0
Mai | 52
Jun | 105
Jul | 87
Ago | 82
Set | 99
Out | 305
Nov | 560
Dez | 303
Mês | CMO - média mensal [R$/MWh]
Jan | 255
fev | 162
Mar | 118
Abr | 139
Mai | 243
Jun | 550
Jul | 1,121
Ago | 2,540
Set | 859
Out | 243
Nov | 84
Dez | 69
Mês | CMO - média mensal [R$/MWh]
Jan | 53
fev | 10
Mar | 17
Abr | 23
Mai | 26
Jun | 46
Jul | 65
Ago | 75
Set | 40
Out | 5
Nov | 0
Dez | 0

## Slide 27: Jaguara: benefícios anuais de rampa
A valoração deste serviço, baseada na disponibilidade de rampa, busca quantificar os benefícios sistêmicos de tais serviços.
No caso de Jaguara, há benefícios potenciais significativos desse serviço, no período de 2019 a 2022.
Em contraste com o serviço de modulação/sazonalização, os benefícios totais anuais do serviço de rampa apresentam sempre valores positivos.

## Slide 28: Jaguara: geração e benefícios anuais de rampa

## Slide 29: S.Santiago: benefícios mensais de rampa
2019
2021
2020
2022
Nota: Em vermelho, tem-se o perfil do CMO médio mensal.
Mês | CMO - média mensal [R$/MWh]
Jan | 194
fev | 454
Mar | 237
Abr | 174
Mai | 113
Jun | 49
Jul | 181
Ago | 233
Set | 241
Out | 356
Nov | 433
Dez | 222
Mês | CMO - média mensal [R$/MWh]
Jan | 320
fev | 152
Mar | 95
Abr | 0
Mai | 53
Jun | 105
Jul | 87
Ago | 82
Set | 99
Out | 305
Nov | 560
Dez | 302
Mês | CMO - média mensal [R$/MWh]
Jan | 254
fev | 162
Mar | 118
Abr | 143
Mai | 246
Jun | 549
Jul | 1120
Ago | 2540
Set | 859
Out | 242
Nov | 84
Dez | 69
Mês | CMO - média mensal [R$/MWh]
Jan | 53
fev | 10
Mar | 18
Abr | 23
Mai | 26
Jun | 46
Jul | 65
Ago | 75
Set | 40
Out | 5
Nov | 0
Dez | 0

## Slide 30: S.Santiago: benefícios anuais de rampa
Assim como em Jaguara, observam-se benefícios potenciais substanciais da oferta desse serviço também em Salto Santiago, no período 2019-2022. Em contraste com os benefícios de modulação/sazonalização, os benefícios de rampa são sempre positivos.

## Slide 31: S.Santiago: geração e benefícios anuais de rampa

## Slide 32: Jaguara x S.Santiago: benefícios mensais de rampa (2019)
Jaguara
Salto Santiago
2019
2019

## Slide 33: Jaguara x S.Santiago: benefícios mensais de rampa (2019)
2019

## Slide 34: Jaguara x S.Santiago: benefícios mensais de rampa (2020)
Jaguara
Salto Santiago
2020
2020

## Slide 35: Jaguara x S.Santiago: benefícios mensais de rampa (2020)
2020

## Slide 36: Jaguara x S.Santiago: benefícios mensais de rampa (2021)
Jaguara
Salto Santiago
2021
2021

## Slide 37: Jaguara x S.Santiago: benefícios mensais de rampa (2021)
2021

## Slide 38: Jaguara x S.Santiago: benefícios mensais de rampa (2022)
Jaguara
Salto Santiago
2022
2022

## Slide 39: Jaguara x S.Santiago: benefícios mensais de rampa (2022)
2022

## Slide 40: Jaguara x S.Santiago: benefícios mensais de rampa (2019-22)
Rampas ascendentes e descendentes em Jaguara e Salto Santiago apresentam variação temporal praticamente simétrica, ao longo de todo o período analisado, o que contribui para reduzir a volatilidade dos benefícios totais deste serviço.

## Slide 41: Sumário
Etapas
  Diagnóstico e validação da metodologia
  Prognóstico e aplicação da metodologia
Estudos de caso
  Premissas
  Dados
Resultados
  Modulação/sazonalização
  Rampas de potência
Conclusões

## Slide 42: Considerações Finais
Validação da Metodologia via Estudos de Caso
    Mostram a consistência das metodologias de valoração técnico-econômica dos serviços de flexibilidade
    Indicam a existência de relevantes benefícios sistêmicos desses serviços
Serviços de Modulação/Sazonalização
    Contribuição mais significativa para balanceamento do sistema em condições hidrológicas críticas (2021)
    Apresenta um caráter anticíclico, complementar aos benefícios do serviço de geração
Serviços de Rampa
    Benefícios sistêmicos significativos em todos os anos do histórico analisados nos estudos de caso
    Variação temporal praticamente simétrica de rampas ascendentes e descendentes
    Contribui para reduzir volatilidade dos benefícios desses serviços

## Slide 43: Próximos Passos
Estudos de Caso: Aplicação da Metodologia
    Seleção de UHEs e períodos relevantes para cada UHE
    Identificar serviços relevantes para UHEs candidatas
Avaliar ganhos potenciais
    Repotenciação/modernização: UHEs Salto Santiago e Jaguara
    Relaxamento de restrições operacionais: outras UHEs
Avaliar métricas alternativas
    PLD-PLDx
    CMO-VA
    Variáveis duais (π´s)

## Slide 44: Metodologia de Cálculo de Indicadores de Flexibilidade: Etapa 2 - Aplicação
Objetivos
  Prognóstico e aplicação da metodologia
  Referência: histórico + resultados (DESSEM)
Base de dados (ONS + ENGIE)
  Configuração do SIN: expansão realizada
  Características de UHEs: informadas e what-ifs
  Curva de carga: evolução realizada no histórico
Estudos de caso
  UHEs selecionadas: Salto Santiago e Jaguara
  Avaliar ganhos potenciais:
            Repotenciação e/ou modernização
            Relaxamento de restrições conjunturais
Critérios para valorar benefícios:
  Referência: CMOh por subsistema (R$/MWh)
  Contabilização: valores realizados + calculados (DESSEM)

## Slide 45: Metodologia de Cálculo de Indicadores de Flexibilidade: Etapa 2 - Aplicação
Seleção de configurações de interesse para cada UHE/serviço
  Caso base: configuração atual de cada UHE (ENGIE)
  Caso alternativo: configuração atual + repotenciação (1 ou 2 UGs)
  Análise what-if: relaxamento de restrições conjunturais (ENGIE)
Seleção de períodos relevantes para cada UHE/serviço
  Valor dos benefícios econômicos (+/-): modulação/sazonalização e rampas
  Outros indicadores: CMO, vertimento, constrained-off eólico etc.
  Referências: análise de eventos (outliers e séries temporais), análise de rampas
Cálculo dos benefícios sistêmicos incrementais
  Metodologias: propostas no Produto 6A e validadas no Produto 7A
  Métricas de valoração: CMOh por subsistema (R$/MWh)
  Modelo de cálculo: DESSEM
Análise de sensibilidade a métricas alternativas
  PLD-PLDx: histórico (CCEE)
  CMO-VA: DESSEM
  Variáveis duais (π´s): DESSEM